Zawartość opracowania 

CZĘŚĆ OPISOWA 

1.    Wstęp  
1.1  Przedmiot, zakres i cel opracowania 
1.2  Podstawa opracowania 

2.    Proponowany sposób postępowania ze ściekami powstającymi na terenie Gminy 

3.    Założenia wyjściowe 
3.1  Przepustowość dobowa oczyszczalni 
3.2  Charakterystyczne dopływy ścieków do oczyszczalni 
3.3  Przepustowość oczyszczalni wyrażona RLM (równoważną liczbą mieszkańców) 
3.4  Przepustowość oczyszczalni na ładunek zanieczyszczeń wyrażony BZT5 
3.5  Odbiornik ścieków oczyszczonych, wymagana jakość ścieków oczyszczonych

4.    Proponowane rozwiązania 
4.1  Sposób oczyszczania ścieków, układ technologiczny oczyszczalni po trasie przepływu   
       ścieków 
4.2  Sposób przeróbki i zagospodarowanie osadu nadmiernego powstającego na oczyszczalni 
4.3  Stacja zlewcza ścieków dowożonych na oczyszczalni 
4.4  Automatyka i sterowanie na oczyszczalni 

5.    Charakterystyka obiektów i urządzeń oczyszczalni 
5.1  Przepompownia ścieków 
5.2  Budynek urządzeń mechanicznego oczyszczania ścieków 
5.3  Komory z osadem czynnym 
5.4  Osadniki wtórne 
5.5  Komora pomiaru ilości ścieków 
5.6  Stanowisko dmuchaw 
5.7  Przepompownia osadu 
5.8  Przepompownia części pływających 
5.9  Komory stabilizacji osadu nadmiernego 
5.10  Budynek urządzeń odwadniania osadu nadmiernego 
5.11  Składowisko osadu 
5.12  Punkt zlewny ścieków dowożonych 
5.13  Budynek socjalno - techniczny 
5.14  Stanowisko agregatu prądotwórczego 

6.    Zapotrzebowanie terenu pod oczyszczalnię 

7.    Uciążliwość oczyszczalni dla otoczenia  

8.    Obsługa oczyszczalni, zatrudnienie

ZAŁĄCZNIK 

- Plan sytuacyjny 1: 500, Oczyszczalnia ścieków dla Gminy Miasteczko Krajeńskie,  
  w Brzostowie Starym

ZAŁĄCZNIK 

- Orientacyjne koszty zadania inwestycyjnego: Oczyszczalnia ścieków dla Gminy Miasteczko 
  Krajeńskie, w Brzostowie Starym

CZĘŚĆ OPISOWA 

1.  Wstęp
 
1.1 Przedmiot, zakres i cel opracowania 
      
      Przedmiotem opracowania jest koncepcja zadania inwestycyjnego: Oczyszczalnia ścieków 
      dla Gminy Miasteczko Krajeńskie 

      W zakres opracowania wchodzi również część kosztowa w której określono orientacyjne koszty 
      realizacji całego zadania w rozbiciu na poszczególne obiekty i instalacje. 

      Opracowanie posłuży jako podstawa merytoryczna do dalszego postępowania w realizacji zadania
      inwestycyjnego.  

1.2 Podstawa opracowania 

      - Koncepcja kanalizacji sanitarnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie, opracowana przez 
        Biuro Inżynierskie, Jan Marzantowicz  
      - Informacje, dane i materiały uzyskane w Urzędzie Gminy Miasteczko Krajeńskie 
      - Wizja terenu istniejącej oczyszczalni ścieków w Brzostowie Starym 
      - Studium Wykonalności dla projektu: Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - Miasteczko Krajeńskie, 
        opracowanie EKO - GEO Consulting Marek Biłyk, Lublin

2.  Proponowany sposób postępowania ze ściekami powstającymi w Gminie 

      Zgodnie z opracowaną już Koncepcją kanalizacji sanitarnej w Gminie Miasteczko Krajeńskie, 
      proponuje się oczyszczanie ścieków bytowo - gospodarczych powstających na terenie Gminy, 
      w gminnej (zbiorczej, grupowej) oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Brzostowie Starym
      w miejscu oczyszczalni istniejącej.

3.   Założenia wyjściowe

3.1 Przepustowość dobowa oczyszczalni 

                                            Qdśr -  500 m3/d   (uzgodniono w Urzędzie Gminy) 

      Oczyszczalnia zapewni przyjęcie: 
      - 162 m3/d ścieków od 1160 mieszkańców Miasteczka Krajeńskiego, zakładając  jednostkową 
        scaloną ilość ścieków od mieszkańca: 140 l/ M x d    
      - 220 m3/d ścieków od 2000 mieszkańców z miejscowości Gminy Miasteczko Krajeńskie mających 
        być przyłączonych do oczyszczalni gminnej w Brzostowie Starym, zakładając jednostkową 
        scaloną ilość ścieków od mieszkańca: 110 l/ M x d  
    
       Rezerwa przepustowości oczyszczalni: ca 120 m3 / d przeznaczona byłaby na przyjęcie ścieków 
       bytowo - gospodarczych oraz poprodukcyjnych pochodzących z dalszego rozwoju Gminy.

3.2 Charakterystyczne dopływy ścieków do oczyszczalni  

      - średni z godzin dziennych: 
                                         Qh dz = 500 : 16 =  32 m3/h

(z 16 godzin)   

      - maksymalny dobowy 
                                         Qd max = Qd śr x 1,3 = 650 m3/h 

        (przyjęto współczynnik nierównomierności dobowej: 1,3)   

      - maksymalny godzinowy:       
                                         Qh max = 650 /24 x 2,5 = 68 m3/h      

        (przyjęto współczynnik nierównomierności godzinowej: 2,5)

3.3 Przepustowość oczyszczalni wyrażona RLM (równoważną liczbą mieszkańców)  

                                                   RLM = 4160  (1160 + 2000 + 1000) 

      (przyjęto, że rezerwa przepustowości oczyszczalni zapewni przyjęcie ścieków od 1000  
       równoważnych mieszkańców)

3.4 Przepustowość oczyszczalni na ładunek zanieczyszczeń wyrażony BZT5

ŁBZT5 = 250 kg O2 /d

(przyjęto ładunek jednostkowy od 1 RLM = 0,06 kg O2/d)         
                                                                  

3.5 Odbiornik ścieków, wymagana jakość ścieków oczyszczonych 
 
      Zakłada się, że odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie rów przepływający przez Miasteczko 
      Krajeńskie i uchodzący do rzeki Noteć (wody płynące) 

      Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 8 lipca 2004 roku , w sprawie 
      warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi - maksymalne wartości 
      wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych z  proponowanej gminnej oczyszczalni 
      w Brzostowie Starym będą mogły wynosić:      : 

                                                     BZT5 -    25 mg O2 / l 
                                                     ChZT - 125 mg O2 / l 
                                                     Zaw. og. -  35 mg / l

      Komentarz:
      Na oczyszczalni nie będą musiały być usuwane ze ścieków związki biogenne: azot i fosfor 

4.   Proponowane rozwiązania 

4.1 Sposób oczyszczania ścieków, układ technologiczny oczyszczalni po trasie przepływu 
      ścieków

      Proponuje się mechaniczno - biologiczne oczyszczanie ścieków w następującym układzie 
      technologicznym po trasie przepływu ścieków: 

      - przepompownia ścieków (dla ścieków dopływających grawitacyjnie z kanalizacji sanitarnej 
        w Brzostowie Starym )
      - komora rozprężna (dla przewodu tłocznego ścieków z przepompowni na terenie oczyszczalni 
        oraz przewodu tłocznego z przepompowni głównej w Miasteczku Krajeńskim) 
      - sitopiaskownik 
      - komora rozdziału ścieków na część biologiczną 
      - komory z osadem czynnym (2 szt.)
      - komora rozdziału ścieków na osadniki wtórne 
      - osadniki wtórne (2 szt.)
      - komora pomiaru ilości oczyszczonych ścieków      

      (1) Mechaniczne oczyszczanie ścieków

Mechaniczne oczyszczanie ścieków na oczyszczalni odbywałoby się w zintegrowanym 
      urządzeniu do usuwania ze ścieków: zanieczyszczeń stałych ( skratek) oraz zawiesiny mineralnej 
      (głównie piasku, pestek itp.) -  tzw. sitopiaskowniku (wyrób fabryczny)     
   
      Sitopiaskownik umieszczony byłby w wydzielonym nowym budynku na oczyszczalni  

      Zatrzymane na sicie skratki przenośnikiem ślimakowym ukośnym  – w którym miałoby miejsce 
      odwadnianie i prasowanie skratek - odprowadzane byłyby poprzez rynnę zsypową do wydzielonego 
      kontenera na odpady. 

      Zatrzymana w piaskowniku (o przepływie poziomym) pulpa piaskowa odprowadzana byłaby  
      przenośnikiem  ślimakowym poziomym do koryta zbiorczego. Pulpa z koryta zbiorczego 
      "czerpana"  byłaby przenośnikiem ślimakowym ukośnym w którym nastąpiłaby  separacja piasku 
      z pulpy. Odseparowany z pulpy piasek - poprzez rynnę zsypową- odprowadzany byłby do 
      wydzielonego kontenera na odpady.  

       (2) Biologiczne oczyszczanie ścieków 

       Biologiczne oczyszczanie ścieków odbywałoby się w dwóch przepływowych komorach z osadem 
       czynnym dwufazowym. Komory byłyby z sobą zespolone, wspólną ścianą podłużną.

       Dwufazowy osad czynny przebywając kolejno w strefach: niedotlenionej i tlenowej  zapewnia
       usuwanie ze ścieków zanieczyszczeń organicznych (BZT5), utlenianie związków azotu zawartych 
       w ściekach (nitryfikację) oraz redukcję utlenionych związków azotu (denitryfikację )
      
        Proponuje się następujące parametry technologiczne osadu czynnego w komorach:        
        - wiek osadu:          10 dób
        - stężenie osadu:      4 kg/m3
        - przyrost osadu czynnego: 1,0 kg/ kg BZT5

Każda z komór podzielona byłaby na dwie części o następującym układzie w kolejności przepływu:
        - część niedotlenioną (denitryfikacji) 
        - część tlenową (nitryfikacji)

Utlenione w części tlenowej  związki azotu (azotany) dostarczane byłyby do części 
       denitryfikacyjnej wraz z osadem recyrkulowanym z osadników wtórnych. 
  
        Zawartość części niedotlenionej  byłaby mieszana i utrzymywana w stanie zawieszenia  
        poprzez mieszadło mechaniczne zatapialne. 
        
        Zawartość części  tlenowej byłaby napowietrzana przy zastosowaniu napowietrzania wgłębnego 
        drobnopęcherzykowego. Sprężone powietrze do dyfuzorów dostarczane będzie ze stanowiska 
        dmuchaw.

        Dla rozdziału osadu czynnego od oczyszczonych ścieków proponuje się dwa osadniki radialne 
        o przepływie poziomym, z centralnym zasilaniem i obwodowym odpływem. Osad z dna osadnika 
        zgarniany byłby zgarniaczem do centralnego leja, skąd pod naporem hydraulicznym odpływałby
        do przepompowni osadu. 
        Z przepompowni,  osad  przetłaczany byłby do komory rozdziału przed komorami z osadem
        (recyrkulacja osadu) lub na ciąg przeróbki osadu (jako osad nadmierny).
        Części pływające z powierzchni osadników wtórnych zgarniane byłyby do leja zrzutowego części 
        pływających i dalej odpływały do przepompowni części pływających z której trafiałyby na ciąg 
        przeróbki osadu.

4.2  Sposób przeróbki i zagospodarowanie osadu nadmiernego powstającego na oczyszczalni
  
       Oczyszczanie biologiczne ścieków przy wykorzystaniu osadu czynnego będzie powodowało 
       powstawanie nadmiernego osadu tylko częściowo ustabilizowanego.

Przy docelowym obciążeniu oczyszczalni objętość osadu nadmiernego wyniesie: 25 m3/d (przy 
       uwodnieniu: 99%) - ilość osadu w przeliczeniu na suchą masę: 250 kg/d 

       Proponuje się  następujące procesy przeróbki osadu nadmiernego powstającego na oczyszczalni : 

       - tlenowa stabilizacja osadu (z odprowadzaniem wody nadosadowej)   
       - mechaniczne odwadnianie osadu  
       - higienizacja odwodnionego osadu (wapnem)

W procesie tlenowej stabilizacji osad nadmierny  korzysta ze  zgromadzonych w biomasie 
       związków organicznych (endogenna respiracja), w wyniku czego następuje  zmniejszenie masy 
       osadu nadmiernego ca o 30 %  a także zmniejszenie uwodnienia osadu (ustabilizowany osad 
       po sedymentacji ma uwodnienie ca 98,5 % ).
       Ustabilizowany osad nie zagniwa i nie wydziela przykrych zapachów do otoczenia i może 
       być wywożony poza oczyszczalnię celem zagospodarowania.

Dla prowadzenia na oczyszczalni  procesu tlenowej  stabilizacji osadu proponuje się dwie
      zespolone komory z odprowadzaniem wód nadosadowych. 

      Proponuje się czas pobytu osadu w komorach stabilizacji  tlenowej: 15 dni  

      Zawartość komór stabilizacji  byłaby napowietrzana przy zastosowaniu napowietrzania wgłębnego 
      drobnopęcherzykowego - dyfuzorami dyskowymi. Sprężone powietrze do dyfuzorów  
      dostarczane byłoby ze stanowiska dmuchaw. 

      Ustabilizowany tlenowo osad odwadniany byłby na taśmowej  prasie  filtracyjnej (zlokalizowanej 
      w budynku urządzeń odwadniania i wapnowania osadu)
           
      Odwodniony osad z prasy przenośnikiem ślimakowym podawany byłby bezpośrednio na przyczepę 
      ciągnikową lub na pryzmę (po odstawieniu przyczepy) 

      Po proponowanych procesach przeróbki objętość osadu nadmiernego do dalszego 
      zagospodarowania wyniesie: ca 1,0 m3/d (przy uwodnieniu 82 %) - ilość osadu w przeliczeniu 
      na suchą masę: 175 kg sm /d  = 0,175 tony sm /d = 65 ton sm /rok. Osad będzie miał konsystencję 
      ziemistą. 

      Do przenośnika odwodnionego osadu będzie mogło być podawane wapno z dozownika wapna 
      celem higienizacji i dalszej stabilizacji odwodnionego osadu, tlenowa stabilizacja osadu nie 
      zapewnia jego pełnej higienizacji osadu (usunięcia bakterii chorobotwórczych z rodzaju 
      Salmonella oraz pasożytów przewodu pokarmowego)  

      Na okresy braku możliwości  bezpośredniego wywozu osadu przyczepą poza oczyszczalnię 
      (celem dalszego zagospodarowania)  proponuje się w pobliżu budynku urządzeń odwadniania 
      osadu składowisko na osad (przemieszczanie z pryzmy) 
      Powierzchnia składowiska: 120 m2 zapewniała składowanie osadu przez okres 120 dni 
      (przy wysokości składowania 1,0 m)

Odwodniony, ustabilizowany i zwapnowany osad będzie mógł być wykorzystany przyrodniczo
      (po uprzednim przeprowadzeniu badań i otrzymaniu koncesji władz sanitarnych)

Przyrodnicze wykorzystanie ustabilizowanego osadu może być następujące:
       - rekultywacja gruntów przeznaczonych do użytkowania rolniczego (dawka osadu: 
         40 - 220 t sm/ha )

- roślinne utrwalanie powierzchni gruntów (wysypisk odpadów, wyrobisk) - dawka osadu: 
         do 450 t sm/ha 
       - użyźnianie gleb przeznaczonych do użytkowania rolniczego (dawka osadu: 
         20 -  65 t sm/ha) 
       - nawożenie użytków rolnych (dawka osadu: 10 t sm /ha, dawka na 3 -4 lata)  
      
      Komentarz: 
      Przyjmując, że osad będzie wykorzystany do nawożenia użytków rolnych należałoby zawrzeć 
      umowę na odbiór osadu z rolnikiem dysponującymi aerałem upraw (np.pod rzepak na biopaliwa)
      minimum 20 ha.(roczna ilość osadu z oczyszczalni wymaga aerału 6,5 ha przy dawce osadu 
      10 t sm /ha).

4.3 Punkt zlewny ścieków dowożonych na oczyszczalni

      Proponuje się wyposażenie punktu zlewnego w nowoczesną automatyczną stację zlewczą dla  
      ścieków dowożonych.

      Automatyczna stacja zlewcza którą stanowił będzie wyrób fabryczny - w formie kontenera - pozwoli 
      na: 
      - identyfikację przywożącego ścieki ( każdy dowożący ścieki  na oczyszczalnię posiadał będzie 
        elektroniczny identyfikator otwierający zasuwę pneumatyczną w stacji umożliwiającą przyjęcie 
        dowiezionych ścieków)
      - hermetyczne zlewanie ścieków (poprzez wąż do szybkozłączki) 
      - pomiar ilości zlewanych ścieków 
      - pomiar jakości zlewanych ścieków (odczynu  pH z możliwością zamknięcia zasuwy pneumatycznej 
        na wlocie po przekroczeniu ustalonej wartości odczynu) 
      - usuwanie z dowożonych ścieków zanieczyszczeń stałych (na sicie ślimakowym z praską 
        skratek -  zrzucanych do podstawionego pojemnika)

Ze stacji ścieki przepływały do zbiornika retencyjno – uśredniającego (z adaptacji istniejącej 
      przepompowni ścieków) z którego dawkowane (przetłaczanie) były do komory rozprężnej przy 
      budynku urządzeń mechanicznego oczyszczania ścieków.       

4.4  Automatyka i sterowanie na oczyszczalni

Proponuje się wyposażenie oczyszczalni w system automatycznego sterowania i gromadzenia 
      danych typu SCADA (Supervisiory Control and Data Acquisition).

System sterowania automatycznego zrealizowany będzie w oparciu o sterowniki programowalne 
      typu PLC (Programmable Logic Controller) i układy sterownicze dostarczane wraz z danym 
      urządzeniem technologicznym.

Centrum systemu SCADA  zlokalizowane byłoby w dyspozytorni.

W dyspozytorni znajdowałby się  komputer PC połączony ze sterownikami PLC magistralą 
      systemową. Komputer współpracowałby z odpowiednimi urządzeniami WY/WE (klawiatura,mysz, 
      monitory SVGA, drukarka)

System automatyki SCADA zapewniałby następujące ogólne funkcje:

- sterowanie urządzeniami wg ustalonych algorytmów (sterowanie automatyczne)
         bądź za pośrednictwem poleceń wprowadzanych przez operatora (sterowanie 
         ręczne zdalne),

- wizualizację procesu

- alarmowanie,

- raportowanie określonych wielkości,

- dokonywanie obróbki wprowadzonych danych i ich prezentacji,

- archiwizowanie najistotniejszych dane dotyczących oczyszczalni,

System automatyki byłby systemem otwartym, umożliwiającym łatwą rozbudowę w
      przyszłości. Pojemność systemu zapewniałaby włączenie do systemu możliwych dodatkowych 
      urządzeń lub pomiarów.

Proponuje się włączenie do systemu sygnałów z poszczególnych przepompowni głównych 
      i lokalnych na sieci obsługiwanej przez oczyszczalnię.

Na oczyszczalni prowadzone byłyby następujące pomiary:

       - tlenu rozpuszczonego w komorach osadu czynnego(sterowanie pracą dmuchaw) 
       - ilość odprowadzanego osadu nadmiernego

- poziomu osadu nadmiernego w zbiorniku nadawy

- ilości odpływających ścieków (ciągły z sumowaniem)

- ilości zrzucanych ścieków dowożonych.

Proponowany system automatyki i sterowania zapewniałby kontrolę pracy oczyszczalni poza jej 
      terenem (wykorzystanie telefonii komórkowej )

5.   Charakterystyka obiektów i urządzeń oczyszczalni

5.1 Przepompownia ścieków
      Funkcja:       przetłaczanie ścieków dopływających na oczyszczalnię grawitacyjnie do komory 
                          rozprężnej przy budynku mechanicznego oczyszczania ścieków                           
      Wykonanie: studnia o średnicy 2,0 m, głębokość całkowita 3,5 m  
      Wyposażenie:   
      - dwie  pompy zatapialne ( pracująca + rezerwowa), każda Q- 15l/s, H- 9,5 m

5.2 Budynek urządzeń mechanicznego oczyszczania ścieków   
      Wykonanie:  tradycyjne, architektura dopasowana do otoczenia 
      Wymiary:      w planie 10,0 m x 6,0m , wysokość  3,0 m
      Wyposażenie:  
       - komora rozprężna (żelbet, w planie 2,0 m x 2,0 m, głębokość 2,5 m  )
       - sitopiaskownik, przepustowość: 30 l/s 
       - pojemniki na skratki i piasek, 4 szt o poj.1,1 m3

5.3 Komory z osadem czynnym 
      Ilość:  2 szt. (zespolone) 
      Wykonanie: konstrukcja żelbetowa 
      Wymiary (jednej):  w planie 5,0 m x 16,0 m głębokość całk. 4,5 m; głębokość czynna 4,0 m
      Wyposażenie (wspólne): 
      - komora rozdziału ścieków na komory (żelbet, w planie 2,0 m x 1,2 m, głębokość 2,0 m) 
      - komora rozdziału ścieków na osadniki wtórne (żelbet, w planie 2,0 m x 1,2 m, głębokość 2,0 m)

Części technologiczne każdej z komór :

- komora niedotleniona
          wymiary: w planie 5,0 m x 3,5 m 
          wyposażenie: mieszadło mechaniczne o mocy 1,5 kW

- komora tlenowa
          wymiary: w planie 5,0 m x 12,5 m
          wyposażenie: ruszt z dyfuzorami (125 szt.) do napowietrzania drobnopęcherzykowego

5.4   Osadniki wtórne 
         Ilość:  2 szt. (radialne)
         Wykonanie: konstrukcja żelbetowa
         Wymiary:     średnica  8,0 m
         Wyposażenie:         
          - zgarniacz obrotowy osadu oraz części pływających

### 5.5   Komora pomiaru przepływu ścieków

Funkcja:      pomiar ilości ścieków przepływających przez oczyszczalnię

Wykonanie: studnia o średnicy 2,0 m, głębokość całkowita 2,5 m 
 Wyposażenie:
  - przepływomierz elektromagnetyczny DN 125

5.6   Budynek dmuchaw 
        Funkcja:      dostarczanie powietrza do rusztów z dyfuzorami w komorach tlenowych komór 
                            z osadem czynnym oraz w komorach stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego 
        Wykonanie: tradycyjne, architektura dopasowana do otoczenia  
        Wymiary:     w planie 8,0 m x 5,0 m, wysokość: 3,0 m

Wyposażenie:	       
   - 3 dmuchawy typu DR o mocy 11 kW w obudowach dźwiękochłonnych
   - 3 dmuchawy typu DR o mocy 3,0 kW w obudowach dźwiękochłonnych

5.7   Przepompownia osadu 
        Funkcja:       przetłaczanie zatrzymanego w osadnikach wtórnych osadu do komory rozdziału 
                             przed komorami z osadem czynnym (recyrkulacja) lub do komór stabilizacji 
                             tlenowej osadu nadmiernego 
         Wykonanie: studnia o średnicy 2,5 m, głębokość całkowita 2,5 m 
         Wyposażenie: 
         -dwie pompy zatapialne, każda Q – 10 l/s,  H- 6,0 m         

5.8   Przepompownia części pływających 
        Funkcja:       przetłaczanie wyflotowanych w osadnikach wtórnych części pływających 
                            do komór stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego 
        Wykonanie: studnia o średnicy 1,5 m, głębokość całkowita 2,0 m 
        Wyposażenie: 
        - jedna pompa zatapialna, Q- 5l/s,  H- 6,0 m

5.9   Komory stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego 
        Ilość: 2 szt. (zespolone) 
        Wykonanie: konstrukcja żelbetowa 
        Wymiary (jednej): w planie: 5,0 m x 8,0 m, głębokość czynna 4,0 m, głęb. całk. 4,5 m 
        Wyposażenie: 
        - ruszt z dyfuzorami ( 40 szt.) do napowietrzania 
        - zasuwa teleskopowa spustu wód nadosadowych   

5.10  Budynek urządzeń odwadniania i higienizacji osadu

Wykonanie: tradycyjne (architektura dopasowana do otoczenia) 
         Wymiary:     w planie 8,0 m x 6,0 m;  wysokość 3,0 m

Wyposażenie:	      
     - prasa filtracyjna taśmowa  wraz z osprzętem, szerokość taśmy 800 mm  
     - zasobnik (na worki) z dozownikiem wapna

## 5.11 Składowisko osadu odwodnionego   
        Wykonanie: płyta żelbetowa,  z 3 stron ogrodzona płotem z elementów betonowych (wysokość 
                            ogrodzenia 1,50 m.  
        Wymiary:     w planie 15,0 m x 8,0 m 

5.12  Punkt zlewny ścieków dowożonych             
         Elementy technologiczne punktu: 
         - automatyczna stacja zlewcza STZ z sitem do zatrzymania skratek ze ścieków  
         - zbiornik retencyjno – uśredniający z adaptacji istniejącej przepompowni ścieków,

wyposażenie zbiornika: pompa zatapialna (dawkująca ścieki), Q- 5 l/s,  H- 7,5 m

5.13  Budynek socjalno – techniczny (istniejący – remont i przebudowa) 

       Zgodnie z ustaleniami proponuje się remont i przebudowę budynku - dla uzyskania pomieszczeń 
       dla zatrudnionych w planowanym Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji,  budynek 
       zostałby nadbudowany o jedno piętro (architektura budynku dopasowana byłaby do otoczenia).
      
        Wykaz pomieszczeń na parterze: 
         - pokój podręcznych urządzeń laboratoryjnych
         - umywalnia + kabina natryskowa + WC
         - szatnie (brudna i czysta)
         - jadalnia 
         - magazynek + podręczny warsztat 

         Wykaz pomieszczeń na piętrze:  
         - sterownia (dyspozytornia)
         - pokój kierownika 
         - pomieszczenia biurowe dla pracowników Zakładu   

        Klatka schodowa zlokalizowana byłaby na zewnątrz budynku 
          
5.14  Stanowisko agregatu prądotwórczego
         Lokalizacja: przy budynku socjalno – technicznym 
         Przeznaczenie: zapewnienie dostawy energii elektrycznej w przypadku braku dostawy energii 
                                   elektrycznej

Wyposażenie:   agregat prądotwórczy o mocy 60 kW do pracy na wolnym powietrzu  w obudowie
                                   wyciszonej i odpornej na warunki atmosferyczne.

6.   Zapotrzebowanie terenu dla oczyszczalni, proponowane zagospodarowanie terenu 

      Dotychczasowy teren zajmowany przez oczyszczalnię:  ca 3000 m2  (działka o wymiarach: 
      50 m x 62 m) dla potrzeb gminnej oczyszczalni oraz bazy Gminnego Zakładu Wodociągów 
      i Kanalizacji jest za mały i wymaga powiększenia: 
      - w kierunku północnym , o działkę o wymiarach w planie: 28 m x 62 m 
      - w kierunku wschodnim, o działkę o wymiarach w planie: 15 m x 78 m 

      Na działce północnej zlokalizowane byłyby obiekty oczyszczania ścieków. 
     
      Na terenie  istniejącej oczyszczalni zlokalizowane byłyby obiekty przeróbki osadu, ponadto 
      teren ten stanowiłby miejsce dla bazy Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

      Dojazd do oczyszczalni odbywałby by się z istniejącej drogi z płyt betonowych, na terenie starej 
      oczyszczalni znajdowałby się plac manewrowy dla nawrotu taboru dowożącego ścieki 
      oraz taboru do wywozu odwodnionego osadu celem dalszego zagospodarowania ( wykorzystanie 
      rolnicze). 

7.  Uciążliwość oczyszczalni dla otoczenia

Z doświadczeń ze zrealizowanych oczyszczalni pracujących w oparciu o napowietrzany osad 
      czynny  wynika, że ich uciążliwość oczyszczalni pod względem zapachów, aerozoli i hałasu zamyka 
      się praktycznie w granicach ogrodzenia.

Zapachy:

Oczyszczanie ścieków odbywało będzie się w procesie tlenowym (osad czynny), nie będą więc 
      wydzielane  przykre zapachy (towarzyszące  beztlenowej obróbce ścieków)

      Stabilizacja osadu nadmiernego odbywać się będzie w procesie tlenowym, nie będą więc 
      wydzielane przykre zapachy ( towarzyszące beztlenowej stabilizacji osadów) 
      
      Zlewanie ścieków dowożonych na oczyszczalnię odbywało będzie się w sposób hermetyczny - 
      poprzez wąż do automatycznej stacji zlewczej - zapobiegnie to wydzielaniu do otoczenia 
      przykrych zapachów. Zbiornik ścieków dowożonych będzie od góry szczelnie przykryty.

      Szczelnie przykryta od góry będzie również komora rozprężna ścieków przed budynkiem 
      mechanicznego oczyszczania ścieków.

Nadmierny osad czynny powstający na oczyszczalni będzie tlenowo ustabilizowany w związku 
      z czym nie będzie miało miejsca  wydzielanie zapachów do otoczenia przy jego przeróbce. 
      Osad składowany na składowisku nie będzie zagniwał.
      
      Odpady powstające na mechanicznej części oczyszczalni – skratki i zawiesina mineralna- 
      gromadzone będą w hermetycznych pojemnikach na odpady i przysypywane dodatkowo wapnem 
      chlorowanym. 
      Pojemniki na w/w odpady znajdować będą się w wentylowanym mechanicznie budynku.

Hałas:
      Główne źródło hałasu na oczyszczalni: dmuchawy - będą znajdowały się w obudowach

dźwiękochłonnych (skutecznie eliminujących ilość wydzielanych do otoczenia decybeli podczas 
       pracy dmuchawy) a ponadto umieszczone będą w wydzielonym budynku co pozwoli całkowite 
       wyeliminowanie emisji hałasu z oczyszczalni.

Aerozole:
      Proponowany sposób napowietrzania komór z osadem czynnym oraz komór stabilizacji osadu 
      nadmiernego (wgłębne, drobnopęcherzykowe) powodował będzie powstawanie małych ilości 
      aerozoli wydzielanych do otoczenia, wyczuwalnych tylko w pobliżu komór. 

      Dla ograniczenia wpływu oczyszczalni na otoczenie  proponuje ponadto: 
      - nasadzenia zieleni izolacyjnej (zimozielonej), szczególnie od strony wschodniej
      - przykrycie laminatami komór z osadem czynnym, osadników wtórnych oraz komór stabilizacji 
        tlenowej osadu nadmiernego (dodatkową zaletą przykrycia byłaby ochrona przed wychłodzeniem 
        zimą podczas niskich temperatur).

8.  Obsługa oczyszczalni, zatrudnienie

##### Proponowana technologia oczyszczania ścieków i przeróbki osadu, a także wyposażenie

oczyszczalni w automatykę sterowania i pomiary oraz automatyczna stacja zlewna ścieków 
     dowożonych umożliwi obsługę oczyszczalni w następującym systemie pracy w dni robocze:

I zmiana:   2 pracowników (pełnią nadzór nad pracą oczyszczalni oraz wykonują 
                   czynności eksploatacyjne bieżące i okresowe oraz remonty urządzeń).
 II zmiana:  1 pracownik (pełni tylko nadzór nad pracą oczyszczalni i pilnuje mienia oczyszczalni )
 III zmiana: 1 pracownik (pełni tylko nadzór nad pracą oczyszczalni i pilnuje mienia oczyszczalni )

Komentarz: :
      -Wszelkie czynności eksploatacyjne oraz remonty na oczyszczalni wymagają  zgodnie z przepisami 
        BHP udziału 2 pracowników.
     
      -W dni wolne od pracy i święta na I zmianie pełniony byłby prowadzony tylko nadzór nad pracą 
       oczyszczalni i pilnowanie mienia przez 1 pracownika

      Uwaga: 
      -Przy zapewnieniu skutecznego zabezpieczenia mienia oczyszczalni (w urządzenia alarmowe, 
       w odpowiednie zamknięcie drzwi i okien) można by było  zrezygnować  z zatrudnienia na II i III 
       zmianie pracowników nadzorujących pracę oczyszczalni i pilnujących mienia oczyszczalni. 
       Informacja o wystąpieniu awarii lub stanu krytycznego na oczyszczalni przekazywana byłaby drogą 
       telefoniczną do miejsca zamieszkania pracownika obsługi oczyszczalni.

# Footnotes

Jednostkowa scalona ilość ścieków od mieszkańca obejmuje również ścieki bytowo – gospodarcze   z instytucji (szkoły,
   biura, urzędy) służby zdrowia, placówek handlowych, rzemiosła itp.

Kanalizacja sanitarna w Brzostowie Starym odbierała będzie również ścieki z kierunków Grabówno i Okaliniec.

Założono prowadzenie procesu denitryfikacji na oczyszczalni dla prawidłowej pracy osadnika wtórnego, w celu 
    zapobieżenia zjawisku denitryfikacji w osadnikach wtórnych  (powodującego wynoszenie grud osadu na powierzchnię 
    osadnikai wypływanie osadu do odbiornika - tym samym pogorszenie efektu oczyszczania ścieków.